## Sheet1
主要设备材料清单
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 泰科/金盾/海越/磐龙 | 100L | 4 | 套 | 1区
2 | 双瓶组柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 泰科/金盾/海越/磐龙 | 100L | 2 | 套 | 2区
3 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 泰科/金盾/海越/磐龙 | 70L | 1 | 套 | 3区
4 | 悬挂式式七氟丙烷气体灭火装置 | 泰科/金盾/磐龙 | 40L | 2 | 套 | 4区
5 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 泰科/金盾/海越/磐龙 | 100L | 3 | 套 | 5区
6 | 七氟丙烷灭火剂 | 泰科/金盾/海越/磐龙 | HFC-227ea | 883 | 公斤
7 | 自动泄压装置 | 泰科/金盾/海越/磐龙 | 805mm*405mm | 1 | 个 | 需要考虑防潮、防虫
8 | 自动泄压装置 | 泰科/金盾/海越/磐龙 | 405mm*405mm | 4 | 个 | 需要考虑防潮、防虫
9 | 气体灭火控制器 | 北京利达/北大青鸟/蚌埠依爱 | 4区 | 1 | 台 | 带备电电池
10 | 气体灭火控制器 | 北京利达/北大青鸟/蚌埠依爱 | 1区 | 1 | 台 | 带备电电池
11 | 感烟探测器 | 北京利达/北大青鸟/蚌埠依爱 | 总线式 | 10 | 只 | 带底座
12 | 感温探测器 | 北京利达/北大青鸟/蚌埠依爱 | 总线式 | 13 | 只 | 带底座
13 | 声光报警器 | 北京利达/北大青鸟/蚌埠依爱 | 总线式 | 7 | 只 | 带底座
14 | 警铃 | 北京利达/北大青鸟/蚌埠依爱 | 总线式 | 5 | 只 | 带底座
15 | 紧急启停按钮 | 北京利达/北大青鸟/蚌埠依爱 | 总线式 | 7 | 只 | 带底座
16 | 放气指示灯 | 北京利达/北大青鸟/蚌埠依爱 | 总线式 | 7 | 只 | 带底座
17 | 输入输出模块 | 北京利达/北大青鸟/蚌埠依爱 | 总线式 | 10 | 只 | 带底座
18 | 输入模块 | 松江飞繁 | HJ-9502 | 15 | 只 | 带底座
19 | 外控电源箱 | 北京利达/北大青鸟/蚌埠依爱 | DC24V/20A | 1 | 台 | 带备电电池
20 | 电缆线 | 起帆/宝胜/江南 | 阻燃耐火4*2.5 | 900 | 米
21 | 电缆线 | 起帆/宝胜/江南 | 阻燃耐火YJY-5*2.5 | 700 | 米
22 | 电缆线 | 起帆/宝胜/江南 | 阻燃耐火YJY-5*4 | 100 | 米
23 | 电线 | 起帆/宝胜/江南 | 阻燃耐火RVS-2*1.5 | 800 | 米
24 | 电线管 | 申捷/鹏正/友发 | KBG20 | 800 | 米
25 | 离心式管道风机 | 上虞/楚王/科禄格 | 380-3-50 | 1 | 台 | 风量：2150m³/h；静压180Pa/功率450W
26 | 离心式管道风机 | 上虞/楚王/科禄格 | 220-1-50 | 1 | 台 | 风量：1250m³/h；静压200Pa/功率220W
27 | 离心式管道风机 | 上虞/楚王/科禄格 | 220-1-50 | 3 | 台 | 风量：1100m³/h；静压140Pa/功率200W
28 | 风机控制箱 | 豪威/通航/宝临 | 450W | 1 | 台 | 带手自动功能，带开阀连锁风机启动，1个阀
29 | 风机控制箱 | 豪威/通航/宝临 | 220W | 1 | 台 | 带手自动功能，带开阀连锁风机启动，3个阀
30 | 风机控制箱 | 豪威/通航/宝临 | 200W | 3 | 台 | 带手自动功能，带开阀连锁风机启动，1个阀
31 | 密闭电动全自动防火阀 | 显隆/东灵/申海 | 500*250*200 | 1 | 个
32 | 密闭电动全自动防火阀 | 显隆/东灵/申海 | 400*200*200 | 1 | 个
33 | 密闭电动全自动防火阀 | 显隆/东灵/申海 | 400*160*200 | 3 | 个
34 | 镀锌风管 | 国产优质 | 500*250 | 15 | 米
35 | 镀锌风管 | 国产优质 | 400*200 | 10 | 米
36 | 镀锌风管 | 国产优质 | 400*160 | 18 | 米
37 | 防雨百叶 | 国产优质 | 800*400 | 1 | 个 | 需要考虑防潮、防虫
38 | 百叶口 | 国产优质 | 600*400 | 1 | 个
39 | 防雨百叶 | 国产优质 | 700*300 | 1 | 个 | 需要考虑防潮、防虫
40 | 百叶口 | 国产优质 | 500*300 | 1 | 个
41 | 百叶口 | 国产优质 | 200*300 | 2 | 个
42 | 防雨百叶 | 国产优质 | 600*300 | 3 | 个 | 需要考虑防潮、防虫
43 | 百叶口 | 国产优质 | 300*500 | 1 | 个
44 | 玻璃窗开口及封闭改造 | 固定式玻璃 | 600*400 | 10 | 处 | 在与原有固定玻璃窗开个孔
45 | 防盗窗改造 | 不锈钢钢管钢管 | 原有 | 2 | 处 | 施工需要进行切割，施工完成对防盗窗进行重新焊接。
46 | 乙级钢制防火门 | 上海坚星/上海崮曼/上海卓圩 | 钢制乙级双开防火门 | 2 | 樘 | 乙级钢制双开防火门
47 | 矿棉板吊顶拆除及恢复 | 原有 | 原有 | 1 | 项
48 | 喷淋头及喷淋管支管拆除封堵 | 原有 | DN25~DN50 | 4 | 项 | 大约有30个喷头。
注：列出品牌的设备，可选用其中一个品牌，也可以选用其他不低于推荐品牌档次的品牌产品。未指定品牌的，请在报价的备注中明确品牌。